## Vandens kokybė
Geriamojo vandens tyrimai
Nr | Gyvenvietės pavadinimas | Tyrimo rezultatas
Analitė |  | pH | Spalva | Skonis | Drumstumas | Amonis | Savitasis elektros laidis | Koliforminės bakterijos, 100 ml* | E.coli, 100 ml* | Bendroji geležis | Manganas
Normatyvai HN:24 |  | 6,5-9,5 | 30 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 4 | 0.5 | 2500 | 0 | 0 | 200 | 50
Matavimo vnt. |  | - | mg/l Pt | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | DV pagal formaziną | mg/l | µS/cm | Skaičius 100 ml | Skaičius 100 ml | µg/l | µg/l
1 | Akuotnikai | 7.5 | 4.62 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 1.9 | 0.055 | 499 | 0 | 0 | 164 | <9
2 | Arvydai | 7.6 | 5.77 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.26 | 0.131 | 392 | 0 | 0 | 192 | <9
3 | Avižieniai | 7.5 | 2.02 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.16 | 0.035 | 445 | 0 | 0 | 85 | <9
4 | Ažulaukė | 7.4 | 3.88 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.95 | <0.012 | 644 | 0 | 0 | 89 | 44
5 | Bendoriai | 7.4 | 14 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 1.9 | 0.024 | 622 | 0 | 0 | 192 | <9
6 | Bezdonys | 7.5 | 5 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 1.7 | <0.5 | 379 | 0 | 0 | <200 | <9
7 | Buivydžiai | 7.5 | 5.02 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.33 | 0.024 | 468 | 0 | 0 | 142 | <9
8 | Bukiškės | 7.6 | 4.4 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.24 | 0.041 | 452 | 0 | 0 | <19 | 15
9 | Didžioji Riešė | 7.7 | 7.72 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.24 | <0.012 | 546 | 0 | 0 | 107 | <9
10 | Danilava | 7.6 | <2.00 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.21 | <0.012 | 471 | 0 | 0 | 164 | <9
11 | Dūkštos | 7.5 | 22.8 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 1.3 | 0.035 | 561 | 0 | 0 | 185 | <50
12 | Eitminiškės | 7.5 | 2.33 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.29 | <0.012 | 567 | 0 | 0 | 100 | <9
13 | Galinė | 7.5 | 6.8 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.2 | 0.049 | 591 | 0 | 0 | 121 | <9
14 | Geisiškės | 7.5 | 22 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.99 | 0.048 | 561 | 0 | 0 | 196 | <9
15 | Glitiškės | 7.1 | <2.00 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.12 | 0.047 | 887 | 0 | 0 | <19 | <9
16 | Griciūnai | 7.5 | 3.88 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.47 | <0.012 | 563 | 0 | 0 | 85 | 38
17 | Gudeliai | 7.5 | 6.8 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.53 | 0.021 | 652 | 0 | 0 | 114 | <9
18 | Kamšiškės | 7.8 | 2.71 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 3.7 | 0.049 | 401 | 0 | 0 | 164 | 42
19 | Kaniūkai | 7.6 | 5.77 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.84 | 0.465 | 380 | 0 | 0 | <200 | <9
20 | Karvys | 7.5 | 16 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 1.2 | 0.039 | 649 | 0 | 0 | 171 | <9
21 | Kaušiadala | 7.4 | 18.4 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 2.6 | 0.447 | 715 | 0 | 0 | 189 | <9
22 | Kazimierava | 7.1 | 4 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.19 | 0.021 | 659 | 0 | 0 | 75 | 37
23 | Kriaučiūnai | 7.7 | 20 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | <4 | 0.107 | 486 | 0 | 0 | 121 | <9
24 | Lindiniškės | 7.6 | 7.6 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 3.4 | 0.074 | 555 | 0 | 0 | 171 | <9
25 | M. Riešė | 7.6 | 4 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.13 | 0.074 | 540 | 0 | 0 | 178 | <9
26 | Maišiagala | 7.4 | 5.6 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.15 | 0.033 | 650 | 0 | 0 | 78 | <9
27 | Miežionys | 7.5 | 23.6 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 1.2 | 0.059 | 563 | 0 | 0 | 182 | <9
28 | Miškiniai | 7.4 | 3.88 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.06 | <0.012 | 690 | 0 | 0 | 160 | <9
29 | Našiūnai | 7.6 | <2.0 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.06 | <0.012 | 537 | 0 | 0 | 110 | 20
30 | Naujakiemis | 7.5 | 4.62 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 3.9 | 0.029 | 478 | 0 | 0 | <200 | <9
31 | Paberžė | 7.6 | 4.6 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.91 | 0.047 | 647 | 0 | 0 | 189 | <9
32 | Padabčiai | 7.5 | 7.31 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 1.8 | 0.11 | 412 | 0 | 0 | <200 | <9
33 | Pakryžė | 7.7 | 4.65 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 2.6 | 0.261 | 518 | 0 | 0 | 182 | 42
34 | Papūnė | 7.7 | 5 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.71 | 0.031 | 471 | 0 | 0 | 117 | <9
35 | Pikeliškės | 7.6 | 6.4 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.96 | 0.051 | 613 | 0 | 0 | 114 | <9
36 | Pikutiškės | 7.5 | 5.2 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.85 | 0.047 | 593 | 0 | 0 | 71 | 40
37 | Pilaitė | 7.7 | 13.2 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 3.7 | 0.033 | 421 | 0 | 0 | 185 | 28
38 | Punžionys | 7.6 | 5.38 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 3.8 | 0.141 | 492 | 0 | 0 | <200 | <9
39 | Raudondvaris (Nemenčinės sen.) | 7.4 | <2.00 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.07 | <0.012 | 594 | 0 | 0 | 96 | <9
40 | Raudondvaris (Riešės sen.) | 7.4 | 3.1 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.05 | <0.012 | 551 | 0 | 0 | 96 | <9
41 | Rudausiai | 7.4 | <2.00 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.07 | <0.012 | 594 | 0 | 0 | 96 | <9
42 | Santaka | 7.4 | 4.62 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 5.9 | 0.295 | 878 | 0 | 0 | <200 | <9
43 | Sirvydiškės | 7.5 | 3.1 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.08 | 0.021 | 545 | 0 | 0 | 110 | 37
44 | Skirlėnai | 7.7 | <2.00 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.88 | <0.012 | 578 | 0 | 0 | 110 | <9
45 | Sudervė | 7.6 | 5.6 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.67 | 0.059 | 651 | 0 | 0 | 78 | 30
46 | Sužionys | 7.3/7.6 | 11.6/4.65 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 3.6/0.11 | 0.102/<0.012 | 624/605 | 0 | 0 | 74/78 | 19/20
47 | Šventininkai | 7.5 | 3.08 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.17 | 0.014 | 541 | 0 | 0 | 21 | <9
48 | Veriškės | 7.6 | 3.49 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0.12 | <0.012 | 631 | 0 | 0 | 114 | 40
49 | Verkšionis | 7.4 | 8 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 6.9 | 0.248 | 560 | 0 | 0 | <200 | <9
50 | Visalaukės | 7.6 | 5.2 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 1 | 0.046 | 641 | 0 | 0 | 142 | <9
51 | Zujūnai | 7.7 | 11.6 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 3.1 | 0.024 | 422 | 0 | 0 | 178 | 40