## Vandens kokybė
Geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatai
Nr. | Gyvenvietės pavadinimas | Tyrimo rezultatas
|  | Mikrobiniai rodikliai |  | Toksiniai (cheminiai) rodikliai | [20 empty] | Pesticidai | [5 empty] | Indikatoriniai rodikliai
Analitė |  | Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Žarniniai enterokokai | Stibis | #REF! | Benzenas | Benzpirenas | Boras | Bromatas | Kadmis | Chromas | Varis | Cianidai | 1,2-dichloretanas | Fluoridas | Švinas | Gyvsidabris | Nikelis | Nitratas | Nitritas (vandenyje iš vartotojų čiaupo) | Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai | Selenas | Tetrachloretenas ir trichloretenas | Haloformų suma | Aldrinas | Dieldrinas | Heptachloras | Heptachlorepoksidas | Kiti pesticidai | Pesticidų suma | Aliuminis | Amonis | Chloridas | Lūžinės klostridijos | Savitasis elektros laidis | pH | Bendroji geležis | Manganas | Permanganato skaičius | Sulfatas | Natris | Koliforminės bakterijos, 100 ml* | Spalva | Kvapo slenkstis | Skonio slenkstis | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Bendroji organinė anglis | Drumstumas
Normatyvai HN 24:2023 |  | 0 | 0 | 5,0 | 10 | 1,0 | 0,010 | 1,0 | 10 | 5,0 | 50 | 2,0 | 50 | 3,0 | 1,5 | 10 | 1,0 | 20 | 50 | 0,5 | 0,1 | 10 | 10 | 100 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,10 | 0,50 | 200 | 0,5 | 250 | 0 | 2500 | 6,5-9,5 | 200 | 50 | 5,0 | 250 | 200 | 0 | 30 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 4
Matavimo vnt. |  | Skaičius 100 ml | Skaičius 100 ml vandens | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | mg/l | Skaičius 100 ml vandens | µS/cm | - | µg/l | µg/l | mg/l O2 | mg/l | mg/l | Skaičius 100 ml | mg/l Pt | - | - | Skaičius 1 ml vandens | mg/l | DV pagal formaziną
1 | Avižieniai | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,007 | <6 | <0,20 | 0,17 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 0,482 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 15,4 | 0 | 580 | 7,5 | <17 | <11 | 1,1 | 22,3 | 3,8 | 0 | 5,4 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 7,25 | 0,5 | 0,19
2 | Ažulaukė | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,008 | <6 | <0,20 | 0,18 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 0,706 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 2,55 | 0 | 625 | 7,5 | <17 | <11 | 1,4 | 7,13 | 4,7 | 0 | 3,4 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 12,8 | 1,46 | 0,29
3 | Akuotnikai | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | <0,001 | <6 | <0,20 | 0,16 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 2,07 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | 0,107 | 2,48 | 0 | 502 | 7,7 | 109 | 46 | 0,98 | 8,71 | 4,4 | 0 | 4,6 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 29 | 1 | 0,75
4 | Arvydai | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | <0,001 | <6 | <0,20 | 0,19 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 1,25 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | <1,75 | 0 | 409 | 7,6 | 35 | 38 | 1,1 | <2,30 | 6,1 | 0 | 4,3 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 15,5 | 1,46 | 0,26
5 | Bendoriai | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | 0,061 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,011 | <6 | <0,20 | 0,23 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 2,9 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 4,68 | 0 | 645 | 7,6 | <17 | <11 | 2,2 | 6,34 | 4,4 | 0 | 7,2 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 10,6 | 2,14 | 0,14
6 | Bezdonys | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,001 | <6 | <0,20 | 0,28 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 2,77 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 1,84 | 0 | 377 | 7,6 | 126 | <11 | 1,2 | <2,3 | 10 | 0 | 6,0 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 40,8 | 1,18 | 0,31
7 | Bukiškis | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | <0,001 | <6 | <0,20 | 0,14 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 0,574 | 0,056 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 96,9 | 0 | 491 | 7,6 | <17 | <11 | 1,4 | 10,7 | 3,9 | 0 | 2,1 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 28 | 0,5 | 0,42
8 | Buivydžiai | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | 0,042 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,005 | <6 | <0,20 | 0,14 | <1,0 | <0,020 | 3,7 | 0,574 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | <1,75 | 0 | 457 | 7,6 | 93 | <11 | 1,5 | 8,18 | 3,7 | 0 | 4,1 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 11,5 | 0,71 | 0,28
9 | Danilava | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,005 | <6 | <0,20 | 0,07 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 2,86 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 3,55 | 0 | 508 | 7,6 | 53 | <11 | 1,2 | 22,7 | 3,3 | 0 | 2,2 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 11,2 | 1,27 | 0,10
10 | Didžioji Riešė | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,008 | <6 | <0,20 | 0,16 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 0,858 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 1,7 | 0 | 571 | 7,6 | <17 | <11 | 1,4 | 2,64 | 3,5 | 0 | 2,2 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 1,6 | 1 | 0,24
11 | Dūkštos | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,002 | <6 | <0,20 | 0,22 | <1,0 | 0,049 | <3,0 | 0,621 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | 0,055 | 15 | 0 | 629 | 7,5 | 152 | 117,5 | 2,9 | 22,4 | 5,8 | 0 | 15,6 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 16,8 | 4,3 | 0,97
12 | Eitminiškės | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,01 | <6 | <0,20 | 0,19 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 0,342 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 2,41 | 0 | 585 | 7,5 | 20 | <11 | 1,5 | 7,13 | 4,6 | 0 | 2,4 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 0,75 | 1,61 | 0,09
13 | Galinė | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | <0,001 | <6 | <0,20 | 0,14 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 0,289 | 0,099 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | <1,75 | 0 | 616 | 7,4 | <17 | <11 | 1,4 | <2,3 | 3,9 | 0 | 5,3 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 4,25 | 1,4 | 0,21
14 | Geisiškės | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,008 | <6 | <0,20 | 0,21 | <1,0 | 0,038 | <3,0 | 0,572 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | 0,057 | 15,1 | 0 | 620 | 7,5 | 53 | 22 | 2,8 | 21,5 | 6,1 | 0 | 12,8 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 2,75 | 4,4 | 1,17
15 | Gudeliai | 0 | 0 | <1,0 | 1,2 | <0,20 | <0,002 | 0,029 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,003 | <6 | <0,20 | 0,23 | <1,0 | 0,021 | <3,0 | 0,388 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | 0,064 | 2,27 | 0 | 629 | 7,5 | 164 | 26 | 0,83 | 7,26 | 7,1 | 0 | 3,8 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 32,6 | 1,51 | 1,17
16 | Glitiškės | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | 0,044 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,005 | <6 | <0,20 | 0,15 | <1,0 | 0,021 | 3,6 | 8,15 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 31,1 | 0 | 846 | 7,5 | 53 | 44 | 0,79 | 62,7 | 12,3 | 0 | 2,8 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 40 | 1,2 | 0,11
17 | Griciūnai | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,006 | <6 | <0,20 | 0,15 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 1,63 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 1,9 | 0 | 610 | 7,5 | <17 | <11 | 1,7 | 6,07 | 6,2 | 0 | 4,3 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 4,75 | 1,83 | 0,66
18 | Karvys | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | 0,03 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,006 | <6 | <0,20 | 0,21 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 0,648 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | 0,079 | 2,06 | 0 | 658 | 7,5 | 93 | 48 | 1,2 | 7,13 | 6,2 | 0 | 8,1 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 6,75 | 1,6 | 0,86
19 | Kazimierava | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | 0,044 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,002 | <6 | <0,20 | 0,21 | <1,0 | 0,02 | <3,0 | 0,75 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | 0,124 | 1,91 | 0 | 686 | 7,5 | <17 | <11 | 1 | 3,04 | 8,5 | 0 | 4,4 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 132 | 1,8 | 0,41
20 | Kaniūkai | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | <0,001 | <6 | <0,20 | 0,11 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | <0,159 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | <1,75 | 0 | 378 | 7,7 | 175 | 35 | 1,2 | 5,54 | 3,2 | 0 | 5,1 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 13,8 | 0,5 | 2,2
21 | Kaušiadala | 0 | 0 | <1,0 | 5,27 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | <0,001 | <6 | <0,20 | 0,27 | <1,0 | 0,034 | <3,0 | <0,159 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | 0,382 | 17,1 | 0 | 565 | 7,5 | 99 | 96 | 2 | 17,3 | 10,3 | 0 | 8,0 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 18 | 3,1 | 3,30
22 | Kamšiškės | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,002 | <6 | <0,20 | 0,17 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 0,279 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 9,01 | 0 | 396 | 7,8 | <19 | <11 | 1,9 | 20,1 | 4,2 | 0 | 2,7 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 62 | 0,97 | 0,64
23 | Kriaučiūnai | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | 0,063 | <5 | <0,2 | <2,0 | <0,001 | <6 | <0,20 | 0,18 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | <0,159 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | 0,136 | 9,22 | 0 | 471 | 7,7 | 189 | 15 | 1,4 | 29,6 | 4 | 0 | 4,8 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 23,8 | 0,77 | 3,40
24 | Lindiniškės | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | <0,001 | <6 | <0,20 | 0,13 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | <0,159 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 2,27 | 0 | 571 | 7,6 | 29 | <11 | 0,99 | 7,92 | 3,5 | 0 | 3,9 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 3,75 | 0,72 | 0,46
25 | Maišiagala | 0 | 0 | <1,0 | 1,1 | <0,20 | <0,002 | 0,058 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,009 | <6 | <0,20 | 0,25 | <1,0 | 0,032 | <3,0 | 0,396 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | 0,070 | 2,06 | 0 | 612 | 7,4 | 102 | 40 | 1,1 | 6,47 | 6,6 | 0 | 3,6 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 9 | 1,4 | 0,74
26 | M. Riešė | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,001 | <6 | <0,20 | 0,12 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 16,2 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 7,45 | 0 | 573 | 7,7 | <17 | <11 | 0,8 | 17,6 | 4,3 | 0 | 2,2 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 15 | 0,5 | 0,19
27 | Miežionys | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,004 | <6 | <0,20 | 0,21 | <1,0 | 0,045 | <3,0 | 0,44 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | 0,051 | 15 | 0 | 623 | 7,6 | 88 | 44 | 3 | 21,4 | 5,9 | 0 | 11,6 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 11,8 | 4,3 | 1,07
28 | Miškiniai | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,009 | <6 | <0,20 | 0,08 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 46,3 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 16,4 | 0 | 674 | 7,3 | 47 | <11 | 1,26 | 32,5 | 9,9 | 0 | 2,6 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 24,8 | 1 | 0,17
29 | Našiūnai | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,009 | <6 | <0,20 | 0,15 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 0,63 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | 0,166 | 1,84 | 0 | 578 | 7,7 | 42 | 36 | 1,6 | 5,54 | 5,8 | 0 | 3,2 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 96,5 | 1,83 | 0,19
30 | Naujakiemis | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | <0,001 | <6 | <0,20 | 0,11 | <1,0 | 0,024 | <3,0 | 0,205 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | <1,75 | 0 | 440 | 7,7 | 196 | 31 | 0,85 | 5,68 | 3,2 | 0 | 4,0 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 21,8 | 0,54 | 3,15
31 | Papūnė | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | <0,001 | <6 | <0,20 | 0,08 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 1,59 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 5,46 | 0 | 479 | 7,7 | 99 | <11 | 0,79 | 25,6 | 5 | 0 | 2,2 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 76,2 | 0,78 | 0,44
32 | Pakryžė | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,002 | <6 | <0,20 | 0,15 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 1,41 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | <1,75 | 0 | 537 | 7,7 | 23 | 16 | 1,6 | <1,77 | 9,3 | 0 | 4,2 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 77,6 | 1,9 | 0,22
33 | Paberžė | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,005 | <6 | <0,20 | 0,21 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 0,769 | 0,056 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 1,77 | 0 | 689 | 7,7 | 82 | 19 | 1,6 | 5,15 | 9,1 | 0 | 4,9 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 14,3 | 1,9 | 0,69
34 | Padabčiai | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,001 | <6 | <0,20 | 0,15 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | <0,159 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | 0,097 | <1,75 | 0 | 423 | 7,7 | 185 | 31 | 1,6 | 4,75 | 3,8 | 0 | 6,1 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 17,8 | 1,4 | 2,9
35 | Punžionys | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | <0,001 | <6 | <0,20 | 0,15 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | <0,159 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | 0,115 | 2,41 | 0 | 493 | 7,6 | 121 | 46 | 1,2 | 7,66 | 4,4 | 0 | 4,8 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 62,7 | 0,98 | 0,68
36 | Pikeliškės | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | 0,027 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,001 | <6 | <0,20 | 0,25 | <1,0 | 0,035 | <3,0 | 1,57 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 4,4 | 0 | 630 | 7,5 | 58 | 22 | 1,2 | 23,5 | 3,7 | 0 | 2,2 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 2,5 | 0,5 | 0,13
37 | Pikutiškės | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | 0,037 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,012 | <6 | <0,20 | 0,17 | <1,0 | 0,024 | <3,0 | 0,341 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 9,79 | 0 | 625 | 7,5 | 155 | 36 | 1 | 34,1 | 5,9 | 0 | 3,6 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 75,3 | 1,1 | 0,60
38 | Pilaitė | 0 | 0 | <1,0 | 1,6 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,001 | <6 | <0,20 | 0,14 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 0,325 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | 0,057 | 3,26 | 0 | 535 | 7,6 | 181 | 67 | 1,1 | 20,7 | 3,8 | 0 | 7,9 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 21,7 | 0,5 | 0,88
39 | Raudondvaris (Nemenčinės sen,) | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,004 | <6 | <0,20 | 0,15 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 0,357 | 0,035 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 2,41 | 0 | 510 | 7,4 | <17 | <11 | 1,1 | 18 | 4,5 | 0 | 2,5 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 70,6 | 0,64 | 0,58
40 | Raudondvaris (Riešės sen,) | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,004 | <6 | <0,20 | 0,14 | <1,0 | <0,020 | 4 | 0,572 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | <1,75 | 0 | 574 | 7,5 | <17 | <11 | 1 | <2,3 | 3,5 | 0 | 2,7 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 53,6 | 1,06 | 0,12
41 | Rudausiai | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,006 | <6 | <0,20 | 0,13 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 1,67 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 1,99 | 0 | 516 | 7,5 | <17 | <11 | 1,2 | 6,86 | 5,1 | 0 | 2,6 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 1,75 | 0,75 | 0,10
42 | Sužionys | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | 0,025 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,003 | <6 | <0,20 | 0,2 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 0,819 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 1,99 | 0 | 636 | 7,4 | 76 | <11 | 1,8 | 10,08 | 6,1 | 0 | 3,8 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 4,5 | 1,96 | 0,14
43 | Sirvydiškės | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,011 | <6 | <0,20 | 0,13 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 1,08 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | <1,75 | 0 | 580 | 7,6 | <17 | <11 | 1,6 | <2,3 | 6,1 | 0 | 3,3 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 3,4 | 1,87 | 0,44
44 | Santaka | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,08 | <6 | <0,20 | 0,14 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 1,65 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 5,53 | 0 | 517 | 7,8 | 110 | <11 | 0,79 | 25,1 | 5,2 | 0 | 2,1 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 16,3 | 0,8 | 0,23
45 | Skirlėnai | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,001 | <6 | <0,20 | 0,16 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 2,05 | 0,049 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 10,2 | 0 | 575 | 7,6 | <17 | <11 | 1,5 | 48,2 | 7,1 | 0 | 2,3 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 7,6 | 1,21 | 0,69
46 | Sudervė | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,011 | <6 | <0,20 | 0,18 | <1,0 | 0,026 | <3,0 | 0,296 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 10 | 0 | 677 | 7,5 | 134 | 32 | 0,79 | 32,5 | 5,8 | 0 | 5,7 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 14 | 1 | 0,91
47 | Šventininkai | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,008 | <6 | <0,20 | 0,15 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 31,6 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 4,61 | 0 | 554 | 7,7 | 58 | <11 | 1,2 | 24 | 3,8 | 0 | 2,1 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 30,2 | 0,78 | 0,12
48 | Verkšionys | 0 | 0 | <1,0 | 1 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | <0,001 | <6 | <0,20 | 0,22 | <1,0 | 0,039 | <3,0 | <0,159 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | 0,145 | 14,8 | 0 | 629 | 7,6 | 110 | 123 | 3,4 | 21,3 | 5,8 | 0 | 15,1 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 16,75 | 4,4 | 0,65
49 | Veriškės | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,003 | <6 | <0,20 | 0,13 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 1,18 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 10,4 | 0 | 671 | 7,5 | 41 | <11 | 1,2 | 17,2 | 10,2 | 0 | 2,6 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 7 | 1,58 | 0,14
50 | Visalaukė | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | 0,044 | <5 | <0,2 | <2,0 | 0,005 | <6 | <0,20 | 0,22 | <1,0 | 0,023 | <3,0 | 0,772 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 1,84 | 0 | 672 | 7,6 | 20 | 40 | 1,4 | 7,52 | 8,9 | 0 | 5,9 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 12 | 2,3 | 1,14
51 | Zujūnai | 0 | 0 | <1,0 | <1,0 | <0,20 | <0,002 | <0,023 | <5 | <0,2 | <2,0 | <0,001 | <6 | <0,20 | 0,14 | <1,0 | <0,020 | <3,0 | 0,289 | <0,032 | 0 | <1,0 | <0,20 | 0 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,01 | <10 | <0,046 | 12,3 | 0 | 507 | 7,8 | 169 | 48 | 2 | 16,1 | 3,9 | 0 | 5,6 | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | Priimtinas vartotojui ir be nebūdingų pokyčių | 1,75 | 1 | 2,4
PASTABA: Vandenvietėse, kuriose nustatyti geriamojo vandens rodiklių neatitikimai, vandens gerinimo įrenginiai (VGĮ) yra įrengiami pagal suderintą su Vilniaus rajono savivaldybe VGĮ montavimo grafiką.